- 重钢总医院旧楼改造工程药剂科、输血科

- 冷藏库采购及安装工程比选文件（第三次）

- 一、比选人：重钢总医院

- 二、工程地点：重庆市大渡口区大堰三村特一号

- 三、比选内容：

- 1、冷库基本参数：药剂科冷藏库尺寸4.1m（L）×3.36m（W）×2.8m（H），输血科冷藏库尺寸3.7m（L）×3.4m（W）×2.8m（H），准确尺寸以竞标人现场踏勘后采集的数据为准。每个冷库设置两套独立相同配置的制冷系统，互为备用。冷藏库温度为2-8℃，冷藏库冷藏物品为药品。

- 2、冷库专用风冷式压缩主机：选用三洋、日立、西克一线品牌，制冷主机具备储液罐、油气分离及高低压保护等装置。

- 3、冷风机：选用三洋、卡贝欧、昆腾，冷风机具有化霜高温熔断保护装置。4、聚氨酯彩钢保温板：厚度：100mm，防火等级：B1及，容重≥40KG/立方米，彩钢厚度≥0.426mm。

- 4、配置一套独立于控制系统以外的温湿度监测系统对冷库及两台冰箱进行监控，温湿度监控系统需配置监控软件一套（不含监控系统管理电脑）。每个冷库设置两个温湿度监控点位，冷库外两台冰柜分别设置一个温度监控点位。

- 5、竞标人必须提供风冷压缩机组和冷风机生产厂家的设备样本资料，提供库板生产厂家出具的产品样本或产品检验报告。提供主要设备及材料配置表（见附表一）；

- 四、竞标人资质

- 1、必须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码；

- 2、具有制冷空调设备维修安装三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质；

- 3、法人与竞标人身份证复印件、法人授权书，竞标人提供身份证原件备查。

- 五、报价限价：最高限价15万元，竞标人不得高于采购人限价，否则作为废标处理。

- 六、竞标人报价：冷藏库采购及安装为固定总价，竞标人结合当地市场价格、充分考虑本工程现场实际情况、本工程的风险，依据本企业自身实力、技术及管理水平等自主报价。竞选报价均包括完成比选文件内所要求内容的工程直接费、间接费、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、临设费、安全文明施工费、配合费、施工及质保期间的用水用电费、机械进出场费、运输费（含二次转运、多次转运及人工转运）、清洁除渣费、保险费、管理费、利润、税金、重庆市政府规定的防暑降温相关费用、验收等所有费用。

- 七、付款方式：本工程支付合同总30%预付款，完工经发包人及相关单位验收合格后，完成资料交档，扣除5%质保金及其他应扣款后30日内结清，免费质保期不少于2年，免费质保期从冷库工程验收合格双方签字后开始计算。质保金待工程竣工验收合格两年后无息支付。支付方式为转账支票。

- 八、工期：25日历天

九、质保期：两年。

十、程序

1、资质确认

2、竞标人须将投标书加封并盖公章，于2015年12月10日下午3：00前送往重钢总医院一会议室（办公楼三楼）投送，逾期则不予受理。

3、开标：2015年12月10日下午3:00在重钢总医院一会议室进行，竞标人按抽签顺序，项目介绍及回答问题，竞标人发言时间原则上不超过5分钟。

十一、评标办法

（一）评比原则

1、评标组织：由医院后勤科、财务科、审计室、药剂科、输血科共同组成评价小组，由院纪委负责对评比过程进行全程监督。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

3、要求报价适当，最低报价不作为中标的保证。

（二）评分办法

1、价格分（80分）：最低价为最优价，与最优价相比，每增加1%扣0.5分，扣完为止；

2、技术分（10分）：主要设备配置8分，施工方案2分。

3、商务分（10分）：

根据各竞标人商务条件进行谈判后评分，售后服务方案（4分）、质保期（4分）、付款方式工期等（2分）；

医院评比小组根据产品质量、性能、价格、售后服务、工期承诺等项目进行综合评分，综合分值最高者为中标候选人。中标方收到中标通知后，进行正式商务谈判和合同签订。未中标者恕不解释，请予谅解。

十一、其他

1、招标人单位地址：重庆市大渡口区大堰三村特1号。

2、联系人：吴世鸿

3、联系电话：023-68847282   68877029

重钢总医院

2015年12月7日

附表一：           主要设备及材料配置表

| 材料设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷压缩机组 |  |  | 台 | 4 |  |
| 冷风机 |  |  | 台 | 4 |  |
| 库板 |  |  | m2 |  | 以实际需求为准 |
| 库门 |  |  | 扇 | 2 |  |
| 阀门 |  |  | 批 | 1 |  |
| 铜管 |  |  | 批 | 1 |  |
| 控制箱 |  |  | 个 | 4 |  |
| 温湿度监控系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 照明灯具 |  |  | 套 | 1 |  |

- 冷库设备采购及安装工程

- 合同

甲方（全称）：重钢总医院

- 乙方（全称）：

- 合同签订时间:   2015 年   月   日

- 合同协议书

甲方（全称）： 重钢总医院

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本货物事项协商一致，达成如下协议：

一、货物概况

1货物名称：冷库

2货物规格：

①冷库基本参数：药剂科冷藏库尺寸4.1m（L）×3.36m（W）×2.8m（H），输血科冷藏库尺寸3.7m（L）×3.4m（W）×2.8m（H），准确尺寸以竞标人现场踏勘后采集的数据为准。每个冷库设置两套独立相同配置的制冷系统，互为备用。冷藏库温度为2-8℃，冷藏库冷藏物品为药品。

②冷库专用风冷式压缩主机：选用三洋、日立、西克一线品牌，制冷主机具备储液罐、油气分离及高低压保护等装置。

③冷风机：选用三洋、卡贝欧、昆腾，冷风机具有化霜高温熔断保护装置。

④聚氨酯彩钢保温板：厚度：100mm，防火等级：B1及，容重≥40KG/立方米，彩钢厚度≥0.426mm。

⑤配置一套独立于控制系统以外的温湿度监测系统对冷库及两台冰箱进行监控，温湿度监控系统需配置监控软件一套（不含监控系统管理电脑）。每个冷库设置两个温湿度监控点位，冷库外两台冰柜分别设置一个温度监控点位。

⑥乙方提供风冷压缩机组和冷风机生产厂家的设备样本资料，提供库板生产厂家出具的产品样本或产品检验报告。

3货物数量：输血科、药剂科冷库各一个。

4货物安装地点： 重钢总医院外科大楼一楼药剂科及三楼输血科。

5包装：包装须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。设备包装能确保货物能够安全运抵施工现场，由于包装不当引起的货损由乙方负责。乙方应在每件包装物内放置一份详细装箱单。

6保险：工程项目在甲方验收合格完成之前，相关设备及项目质量的保险工作由乙方全权承担。_

二、货物价款/支付方式

本合同项下针对乙方所完成的全部合同责任和义务，甲方应支付乙方的合同签约总价为：人民币，小写：元。

本项目为总价合同，结算时如有设计变更导致结算价（合同签约价+设计变更）与合同签约价相比增减在正负5%以内的（含5%），合同总价不作调整。在正负5%以外的，按合同部分一般条款第29条进行合同总价调整。

支付方式：见合同专用条款

三、工期/地点

工期25日历天。

开工日期：计划开工日期2015年12月21日，（实际开工时间以发包人审批的开工报告为准）。

竣工期限：2016年1月13日验收合格并具备运行条件。竣工日期按冷库全部区域验收合格之日开始计算。

货物交付地点：重钢总医院药剂科及输血科。

四、质量标准：符合国家及行业的相关质量标准（以较优者为准）。

五、安装/验收：

5.1冷库按国家有关规范、本合同相关技术资料及招标文件要求进行施工。

5.2土建：混凝土地面由乙方提供施工技术要求，甲方负责施工。

5.3验收标准：按国家和行业现行标准（以较优者为准）以及本合同相关技术资料及招标文件要求进行验收。甲方接到乙方的验收通知后，应在7个工作日内组织验收， 验收合格双方签字确认，并正式移交。

六、质保期

免费质保期不少于2年，免费质保期从冷库工程验收合格双方签字后开始计算。

七、合同文件

下列文件一起构成合同文件：

1.本协议书

2.中标通知书和实施过程中双方共同签署的补充与修正文件（含深化设计资料）；

3.货物采购合同专用条款；

4.货物采购合同一般条款；

5.招标文件及补遗；

6.投标文件及相关说明或澄清；

7.标准、规范、图纸及有关技术文件；

8.其他合同文件。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按由前往后的优先顺序进行解释。

八、乙方承诺按照本合同约定进行供货，并按照国家及行业的现行标准（以较优者为准）进行冷库系统的安装、系统调试及验收，质保期内对系统承担免费维修责任。

九、甲方承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向乙方支付合同价款。

十、合同生效

本合同订立时间：2015年12 月  日

本合同订立地点：重钢总医院

双方约定：合同已由甲、乙双方盖章并由其法定代表人或其授权代表签署，且乙方已递交了履约保证金后本合同生效。

十一、争议解决

甲、乙双方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商的方式解决，若协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提交诉讼。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

住址：                               住址：

法定代表人：（签字或盖章）            法定代表人：（签字或盖章）

分管领导：                           或委托代理人：（签字或盖章）

授权代表：                           联系电话：

联系电话：                           传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

- 二、	货物采购合同一般条款

1.词语定义

除非另有解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1.1甲方系指购买货物的单位。

1.2乙方系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司。

1.3合同：指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和构成合同的招标文件、中标人的投标文件及其他一切具有合同性质的文件。

1.4合同价：系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

1.5合同协议书：是由甲方和乙方共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.6附件：是指与本合同的订立、履行有关的，经双方书面认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.7货物：系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.8 检验：指收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

1.9技术资料：指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备并提供甲方的产品使用说明书、使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

1.10服务：系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术服务、培训和其他类似的义务。

1.11法律、法规：是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

1.12违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.13索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.14不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.15小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。“天”指日历天数。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.16现场：系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

1.17 验收：系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.计量单位及合同语言

2.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中国国家法定计量单位。

2.2本合同、甲乙双方所有的来往函电及与合同有关的文件均以中文书写。

2.3如果合同文件或附件中使用了非中文的文本，提供该合同文件或附件的一方应当同时提供中文的翻译文本，并应当按照翻译文本对该合同文件进行理解、解释和执行。如有中、外文不符的情况发生，以中文为准。

3.合同组成及解释顺序

下述文件均为合同不可分割的部分，构成本合同的合同文件之间应当能相互说明和相互补充。除非合同文件另有约定，合同文件的组成及解释顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 合同专用条款；

- 招标文件及补遗

- 合同一般条款；

- 投标函；

- 合同项下的图纸；

- 投标文件及说明或澄清；

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

4.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

5.技术标准和要求

5.1乙方提供和交付的货物技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）相一致；具体技术规范及标准和要求见合同专用条款。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

5.2合同项下技术资料以下列方式交付：

5.2.1乙方在交货同时应向甲方提供与合同货物相符的中文或中英文技术资料1套及其电子文件（以光盘制作）1套给甲方：如目录索引、图纸、样本、技术说明书、操作手册、维修指南和/或服务手册和示意图。

5.2.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后7天内将这些资料免费寄给甲方。

5.2.3技术资料的全部费用已包含在合同价中。

5.2.4所有的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南和/或服务手册或示意图应于工程验收时一并交给甲方。

6.图纸

- 甲方应当向乙方提供图纸，提供图纸的日期及图纸套数见“合同专用条款”。

7.包装

7.1除合同另有规定外，乙方供应的全部货物均应按用国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防雨、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。乙方应负担由于包装不善所发生的一切费用和损失。

7.2应在每件包装表面上，用不褪色油墨清楚地标刷乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：收货人名称；合同号；发货标记；目的地；货物的名称、品目号、箱号；毛重/净重（公斤）；、尺寸（长×宽×高，以厘米计）；根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应有包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“切勿受潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

7.3下列资料包装在设备的包装箱中：

- 装箱单1份

- 数量和质量合格证书1份

- 产品使用说明书及其他必要的技术资料

8.装运通知：

8.1乙方应在合同规定的交货期前30天，将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、总毛量、总体积（立米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

8.2乙方负责安排运输，运输费由乙方承担。

8.3乙方装运的货物不应低于或超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对少交或超交数量或重量而产生的一切后果负责。

8.4货物在运输过程中发生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

9.合同标的及价格

甲方同意购买、乙方同意出售货物及配件产品见合同专用条款。

合同总价见合同专用条款。此价格包含设备费、运杂费（到工地指定现场）、卸货费、招标文件规定的安装调试费用（或安装调试指导费用）、保险费、质保期费用、增值税和其它税费。

10.支付

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核通过后付款：

- 甲方出具的收货证明；

- 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

- 装箱单；

- 发票；

- 验收证书。

10.3 甲方将按合同专用条款规定的付款计划安排付款。

11.交货

11.1 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点并负责卸货。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担，费用已含在合同价中。

11.2 乙方应办理货物从出厂至运抵交货地点这一段的保险、保险应按照发票金额的110%办理以甲方为受益人的“一切险”，并将保险单据随附货物交付甲方，费用已含在合同价中。

11.3 乙方应在货物全部发货后将 a) 合同编号 b)商品名称c)数量d)毛重 e)发票金额 f) 运输工具名称g) 发货时间以传真方式告知甲方。

11.4货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置。

11.5货物到达工地现场交货后至开始安装前的保管工作（包含自交货地点至存放地点，以及自存放地点至安装工程实施地点的运输）由乙方负责。在保管期间内，任何货物发生毁损、灭失的风险均由乙方承担。

11.6货物从开始安装至竣工交验期间发生的损毁，灭失风险均由乙方承担。

11.7 交货时间和完工时间

所有货物运抵现场的日期为交货日期。具体要求交货时间见合同专用条款。

竣工期即完成技术标准和要求约定的供货和伴随服务内容，验收合格为最后完工日期。

11.8交货地点

见合同专用条款

12.质量保证

12.1乙方保证货物系用符合国家及行业标准的(如标准不一致，则执行较高标准)上等的材料和先进工艺制成，保证货物全新且未曾用过，并在所有主要方面完全符合国家及本合同规定的质量、规格和性能及所要求的功能，乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有甲方满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足、损害或故障负责，费用由乙方负担。

12.2进口的设施设备和零部件等及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。乙方负责办理所有货物的进口及商品检测手续。进口部件需提供原产地证明、进口报关单等相关资料。

12.3在本合同履行期限内及质量保证期内，如果甲方发现乙方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出索赔要求。

12.4质量保证期：设备经安装调试、验收合格，并经甲、乙双方代表签字确认，并竣工验收合格之日起免费质保期:不少于2年。质量保证期内，乙方应免费更换所有存在缺陷的部件或损坏的部件（因使用不当致损除外）。乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任并负责无偿修复。

12.5关于维修服务、技术支持和培训的质量保障及其它要求合同专用条款。

13.伴随服务

13.1 乙方应提供的服务：

13.1.1货物的现场安装和/或试运行；

13.1.2提供货物安装和/或维修所需的工具；

13.1.3为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

13.1.4在制造商工厂或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护、修理对甲方人员进行培训。

13.2 乙方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同总价中。

13.3工程竣工验收

13.3.1乙方应向甲方提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图陆套。乙方应对其项目部提交的竣工资料进行审查，出具内部审查意见书，并承诺对竣工资料的准确性、真实性、完整性负责。竣工资料由监理单位、设计及甲方负责审核，并签字盖章；

13.3.2甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、设计交底及图纸会审纪要、技术核定/洽商单、工程更改、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据；

13.3.3验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责整改并重新进行验收。

13.3.4乙方除按国家及重庆市相关要求提供验收合格的竣工资料外，还应向甲方提供产品的质量保证书或产品合格证及附件清单（含附图），在竣工图中要注明安装中的隐蔽部位（如管线的管径或线径、走向）等；

13.4 乙方的权利及义务

13.4.1乙方在施工期间、工程竣工验收完成至工程移交给甲方前，应采取有效的措施保护建筑物、构筑物、管线、设备、半成品和成品以及本工程范围内的材料设备，保护、保卫期间发生损坏、遗失等，由乙方自行承担全部责任；

13.5.现场施工及管理

13.5.1乙方进入现场后14天内提交经施工单位内部审批后的施工组织设计和进度计划，报监理审查，甲方审批。乙方定期（至少每月一次）对施工项目部的质量、安全、进度、档案资料及农民工工资支付等方面展开检查，检查应指出存在的问题及整改措施，真实客观地反应其项目部管理状况，并形成书面报告（加盖单位公章）交甲方和监理单位；

13.5.2乙方进入现场的所有人员应服从甲方及监理单位对安装工程进度、质量及文明施工等方面的管理并服从总承包单位的管理。因乙方原因造成的各种事故、责任及各种损失由乙方自行承担；

13.5.3工程施工过程中所发生的水电费由乙方自行装表计量，按度（吨）计费，并按有关部门规定价格自行缴纳；

13.5.4须自觉遵守市、区有关部门关于施工场地交通、环保和清洁卫生、施工噪音等有关规定，若有违反，自行负责；

13.5.5在工程移交前负责免费对甲方的相关人员进行培训，并做好培训记录，（培训记录由甲方签字后统一归档），使操作人员达到合格水平。

14.备件

14.1 备品备件要求：乙方承诺在质量保证期满且无任何质量问题后5年内，保证备件的供应，乙方始终能以市场上最优惠的价格提供优质的备件。

14.2 乙方应向甲方提供对设备作正常运转及紧急救援所必须的工具及仪器。该工具及仪器必须是功能良好全新、未使用过的。

15.检验

15.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自检，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证。该合格证将作为乙方提交付款申请文件的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的自检不应视为甲方认可及最终检验。乙方自检的结果和详细要求应在合格证书中加以说明。提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该设备属于原装进口的相关凭据。

15.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方有权向乙方提出索赔，并且甲方有权报请当地质检局或有关部门对货物进行检查（包括进行破坏性实验），如检测结果证实乙方所供货物存在问题，乙方应负责退货并承担违约责任，因检测所产生的费用由乙方负担。

15.3在货物制造期间，甲方或甲方委托监理单位可以随时赴乙方制造工厂（含主要设备供应商）检查与本工程有关的货物加工和组装工作。甲方的授权代表有权检查、试验及检验材料和加工工艺，检查按合同提供的所有设备的制造过程，要求乙方提交货物来源证明、产地证明及原始单据，因此产生的费用由乙方承担，该费用已包含在合同总价中。

15.4货物抵达现场后的开箱检验，按照装箱清单进行清点检验。开箱检验时由甲、乙双方及相关单位派员参加。甲方如果发现质量、品名、规格或数量与装箱清单及合同规定有不一致的地方应及时通知乙方，乙方提出书面意见，否则视为乙方承认甲方的检验结果。

15.5甲方认为有必要时，可要求乙方对其提供的货物进行机械运转试验和性能试验。乙方对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。甲方有权参与机械运转试验和性能试验并获取试验结果。

16.调试与试运行

16.1  乙方应派有经验的技术人员到现场安装\调试直到设备正常运行。

16.2  乙方派出的技术人员应具备在安装调试过程中的所需的特殊工具和专用仪器仪表等。

16.3  试运行内容如下：

    - 进行设备的所有功能性运行；

    - 运行和检测安全装置。

16.4 当满足以下条件时，甲方才向乙方颁发验收合格证明，该证明是乙方提交付款申请的必要文件。

（1）乙方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料；

（2）货物符合规格书中的规定，性能满足要求；

（3）性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正至甲方认可；

16.5 双方确认，乙方应提供整装件（成品），甲方只对整装件（成品）进行检验验收，不接受一切组装件（半成品）的验收和评估。

17.索赔

17.1在本合同规定的检验期和质量保证期内，若发现货物与合同不符或者安装存在问题，或由某种原因造成的货物和安装缺陷，包括内在缺陷及外部缺陷，甲方可向乙方随时提出书面索赔要求。

17.2合同规定的检验期和质量保证期内，甲方有权选择下列一种或同时选择下列多种方式向乙方提出索赔。

（1）退货，并将退货金额以合同原价中受影响并已收取的部分、以成交价格偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓租、码头装卸费、保管退货以及完工延迟所需的一切其他必要费用。

（2）免费调换有瑕疵的货物。用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。所换货物必须全新，并符合本合同规定的规格、质量和性能，同时对所换货物的质量乙方仍应按本合同的规定，保证在替换后并经甲方验收合格、双方代表签字之日起对更换件相应延长质量保证期。

17.3乙方收到甲方的索赔文件后，应尽快予以核实，经核实无误的立即予以更换或者按照甲方的要求支付赔偿款，如乙方对甲方的索赔文件有异议，应于收到索赔文件后5日内进行书面答复，否则视为乙方对甲方的索赔没有异议。甲方有权从货款或履约保证金中直接扣除索赔金额，不足部分，甲方仍有权向乙方追索。

18.延迟交货

18.1 乙方应按照合同约定的完工日期完工并交付甲方使用。

18.2如果乙方拖延交货或逾期竣工，将承担以下违约责任：每拖延一日，按照本合同总价的千分之一支付延迟履行的违约金，同时在超过二十日后，甲方有权单方解除合同，如果甲方选择单方解除合同的，乙方应在甲方解除合同书面通知后5日内，立即撤出现场，并支付甲方合同价的20%作为违约金。若违约金不足以弥补甲方的损失的，由乙方继续承担赔偿责任。

18.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间。

19.不可抗力

19.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，相关的履行期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

19.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电子邮件通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给另一方。如果不可抗力当发生时，在一方通知对方后，由双方对合同的继续履行及后续处理，再进行协商。

20.争议

20.1争议解决方式

如果甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可按照合同文件约定的以下二种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的重庆仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁；

第二种解决方式：向甲方所在地的人民法院起诉。

争议的解决方式见“合同专用条款”。

20.2发生争议时合同的履行

发生争议后，除非出现下列情况的，甲方和乙方都应当继续履行合同，保持施工连续并保护好已完工程：

（1）单方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）不可抗力导致本合同无法履行；

（3）调解要求停止施工，且为双方接受；

（4）仲裁机构要求停止施工；

（5）法院要求停止施工。

21.知识产权

21.1  乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权或其他知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

21.2  乙方为本合同项下提供的软件、技术资料的相关知识产权归甲方所有。

22.严禁贿赂

如果甲方或乙方及其他与双方有关的人员给予或提出给予任何人以任何贿赂、礼品、小费或佣金作为引诱或报酬，以达到下列目的或企图：

- 使该人员采取或不采取与该合同有关的任何行动；

- 使该人员对与该合同有关的任何人员表示赞同或不赞同。

在证据确凿的情况下。行为人承担刑事责任，行为人的行为不被承认和认可，情节严重的甲方可选择解除合同。解除合同的决定并不影响提出解除合同的一方按照合同所拥有的所有其他权益。

23.保密与宣传条款

23.1任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密负有保密义务。买卖双方的任何一方未经另一方同意，不得将与合同或执行合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何方式在任何时间转给或告知与执行合同无关的第三者，如发生此类情况，责任方将负责由此产生的全部责任。

23.2不做与本工程有关的不实宣传。

24.税费

中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

25.违约责任

25.1 下列情形，甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。自书面通知书送达乙方时本协议终止。

(1)、如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物、完成设备安装;

(2)、乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3)、如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

25.2 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

25.3如果乙方拖延交货或逾期竣工，将受到以下制裁：每拖延一日，按照合同总价的千分之一支付迟延履行的违约金，同时在超过二十日后，甲方有权终止合同，如果甲方选择终止合同的，乙方应在甲方解除合同书面通知后5日内，立即撤出现场，并支付合同总价的20%作为违约金。

25.4甲方因自身原因无故退货，甲方应向乙方支付合同总价的20%的违约金。或直接损失超过违约金的，按照法律认定且有计算依据的事实另行追赔。

26. 履约保证金

26.1乙方收到中标通知书后按合同专用条款规定的金额和时间内，向甲方提交履约保证金。

26.2如乙方未能履行合同规定的相应义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

27.破产

若甲方破产或无力偿还债务能力，则乙方可以以书面方式通知甲方提出终止合同而不给甲方补偿，该终止合同将不损害或影响乙方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

若乙方破产或无力偿还债务能力，则甲方可以以书面方式通知甲方提出终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

28.转让

除甲方书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

29.变更

29.1甲方可以向乙方发出书面指示，对以下事项进行变更：

（1）合同项下需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

（2）装运方式和包装方式；

（3）交货地点；

（4）交货数量；

（5）乙方须提供的服务。

29.2若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格、付款及交货期进行合理的调整，此时乙方应以优于中国市场的价格提供产品及服务，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后7个日历天内提出调整的实施意见，经双方协商同意，加以实施。

29.3甲方保留变更交货时间的权利，如果甲方提出变更交货时间，乙方应在接到通知后，按照甲方提出的变更交货时间，按最短供货周期进行及时供货，并不收取任何附加费用。

29.4乙方有义务随时跟进现场情况，提出合理交货时间，经甲方、乙方确认同意后，按批准的交货时间及时供货，并不收取任何附加费用。

29.5如果甲方在设备的安装调试完毕后要求增加功能及其它要求，乙方应积极以优于中国市场的价格提供产品及服务。

30.合同修改

如对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

31.通知

在履行本合同的过程中，任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，若以传真或电子邮件形式发送的，发送方应在7日内将发送原件送达接收方。

32.合同生效及其它

32.1合同应在双方全权代表签字并加盖公章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

32.2为确保工程按期完成，无论双方发生任何分歧，乙方均应及时履行自己的义务。即应及时满足甲方的使用需求，其他问题通过协商或其他方式解决。

32.3本合同以中文书写，正本一式两份，具有同等效力，甲方执一份，乙方执一份；副本份数的约定见合同专用条款。

32.4本合同的附件，以及对本合同条款所作的修改、补充和改动均应以书面形式制作，并由各自授权代表签署双方协商达成的协议，该协议将作为本合同的一个组成部分，并与本合同具有相等效力。

33.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 三、货物采购合同专用条款

（货物采购合同专用条款部分是对货物采购合同一般条款内容的补充和修改）

5.技术标准和要求

5.1 合同下交付的冷库系统应符合施工图及国家现行标准要求。如果没有提及适用标准，则应符合甲方所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。招标文件中《技术标准和要求》为本合同组成部分。如中标人在其投标过程中，对上述招标文件中有关内容提出的技术偏离并填入《技术规格偏离表》，且为甲方最终接受，则有关偏离内容，在签订合同时纳入本合同。

国家3C认证书及标识贴。

6.图纸

6.1 在合同签定后甲方向乙方提供经甲方签字确认的土建图纸一份， 乙方按此确认图绘制设备布置图。

6.2 在合同生效后15日内，乙方向甲方提供合同设备安装布置图一式三份。

9.合同标的及价格

本次冷库制冷系统设备的供货及安装工程包括：本项目所有冷库制冷系统设备的设计、生产、供货（含专用工器具）、装配(含出厂前测试和检测、检验)、包装、运输和保险、装卸、保管、安装和调试指导、技监检验及与总包方等单位的配合、验收、技术资料提交、人员培训、质量保证期内的维修、维护、保养(含零部件更换)等内容。

甲方同意购买、乙方同意出售下述货物及配件产品：具体货物及配件清单见相关合同后附工程货物清单。

本合同为固定总价合同。

合同总价为：￥元，（大写：）。

本合同采用固定总价计价形式，固定总价包含了乙方为实施和完成合同所需的货物价、附件费、备品备件费、压力容器检测费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、装卸费（货到现场二次装卸费、上下车费）、保险费、税费（包括主要部件的进口环节税）、施工及安装、安全文明施工费、调试、质保期内所需的费用等，以及与其他专业单位配合费，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中明示或暗示的应由乙方承担的所有责任、义务和一般风险等费用。

结算时如因设计变更导致结算价（合同价+设计变更）与合同价相比增减在正负5%以内（含5%）的，合同总价不作调整。在正负5%以外的，按一般条款第29条进行合同总价调整。

10.支付

本工程支付合同总30%预付款，完工经发包人及相关单位验收合格后，完成资料交档，扣除5%质保金及其他应扣款后30日内结清，冷库工程验收合格双方签字后，免费质保期不少于2年，免费质保期从冷库工程验收合格双方签字后开始计算。质保金待工程竣工验收合格两年后无息支付。支付方式为转账支票。

11.交货

交货时间：合同签订后根据项目施工进度分批次将相关设备交付。

交货地点：重钢总医院。

12.质量保证

乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家现行有关国家标准及规程、规范。生产制造、运输、保管中发生的所有问题，均由乙方负全责。

质量保证期：冷库工程验收合格双方签字后，免费质保期冷不少于2年。

冷库深化设计资料：合同签订后7个工作日内，乙方将冷库各系统深化设计资料报甲方审核，审核通过后作为施工过程中的技术性文件指导施工，此深化设计也作为合同的组成部分。

13.伴随服务

售后服务承诺：具体见相关售后服务承诺书。

20.争议

争议解决方式：向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

25.违约责任

25.4因为某种原因甲方不能履行合同时,甲方有权终止本合同的全部或一部分,但甲方应按实际完成的工程量支付乙方相应工程费用。当甲方已经支付给乙方以上工程费用后，实际完成的工程内容即成为甲方的财产，且甲方无需由于终止或解除合同再支付违约金或其它任何费用。

25.5乙方到货设备未按本合同规定是全新和未曾使用过的产品，设备的规格、性能、功能配置、进口部件等不符合本合同约定时，甲方有权收取合同总金额10%的货款作为违约金，同时保留向乙方进一步追究责任的权利。

25.6合同双方不就本合同互相主张间接或预期利润损失。

26. 履约保证金

无

29.变更

29.6变更的计价原则

29.6．1、当本合同中有适用于变更项目的综合单价，则执行合同中对应综合单价计价。

29.6．2、当本合同中有类似于变更项目的综合单价，则参照本合同中类似项目的综合单价进行计价。

29.6．3、当本合同中无变更项目的综合单价，则《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）、《重庆市建筑安装工程节能计价定额》(CQJNDE- 2013)编制计价（其中投标报价中已有的材料价格执行投标报价的价格，投标报价中无材料价格，则先按经甲方核定确定的价格执行）

12.合同生效及其它

合同份数：一式捌份，甲方伍份，乙方叁份。

其它有关要求见《比选文件》。

附件一：

（重钢总医院旧楼改造工程药剂科、输血科冷藏库采购及安装）

工程施工安全、治安、消防协议

业主方：重钢总医院                           （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）

为贯彻执行国家安全生产、治安、消防工作方针，严格执行各项安全、治安、消防工作法律法规和规章制度，明确甲乙在本工程施工中的安全责任，预防事故发生。经双方平等协商，达成以下协议，共同遵守。

第一条  协议概况

1、工程项目名称：重钢总医院旧楼改造工程药剂科、输血科冷藏库采购及安装

2、工程地址：大渡口区大堰三村特1号

3、工程内容及承包范围：重钢总医院旧楼改造工程药剂科、输血科冷藏库采购及安装。

4、甲方将重钢总医院旧楼改造工程药剂科、输血科冷藏库采购及安装交由乙方承建，同时将安全生产、消防等安全管理责任一并发包给乙方。

5、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产和企业内部保卫的法律、法规和条例，认真执行行业、企业安全技术标准和规范，明确双方职责、责任。

4、工期：20日历天

第二条  工作目标

1、工亡事故、重伤事故、重大消防事故、重大交通事故、重大环境污染事故、刑事案件为零，轻伤事故控制3‰以内；

2、逐步改善施工作业环境和作业条件，预防和减少职业病危险，确保作业人员身体健康。

第三条  双方责任

（一）甲方责任

1、甲方负责将本单位安全、治安、消防等规章制度告之乙方的义务。

2、在工程开工前，由甲方对乙方主要管理人员进行安全、治安、消防等技术交底，建立相应的安全技术交底资料和台帐。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、治安和消防管理以及督促检查的义务，并督促乙方严格遵守甲方的相关管理制度。

4、甲方有权对乙方违反相关管理制度行为进行考核的权利，乙方不得拒绝执行。

5、甲方有权监督、检查乙方安全措施的落实情况，督促整改隐患、制止违章指挥和违章作业的权利。

6、甲方有权督促乙方在第三方生产现场作业时，由乙方与第三方签订相应的安全协议并提交安全措施。

（二）乙方责任

1、乙方在进入施工现场前，必须按甲方规定完善相关安全手续（安全协议签订、安全评价资料上报）的办理，取得《施工安全许可》（在安全保卫部办理）后，方能组织施工生产。不得以未签订《施工合同》为理由，拒绝办理安全手续。

2、乙方施工项目部应建立安全生产管理机构，配备专置安全管理人员。项目经理、技术负责人、安全员必须持相应的安全生产证件，同时向甲方提交乙方安全生产许可证、企业营业执照、建筑业资质证书等证件复印件（加盖企业公章）。乙方在施工现场应设立醒目的安全标语和施工标牌。

3、乙方必须服从甲方、监理的安全管理，不得以任何理由和原因，拒绝执行甲方管理部门或监理的指令，否则将承担相应的管理责任和经济考核。甲方对乙方提出治安、消防、安全设施及制度的修改意见，乙方须在收到改正通知后的三日内，按甲方提出的意见防范安全隐患、解决安全问题。甲方认为施工现场存在重大隐患，有权责令停工整改，停工期间造成的损失及工程进度滞后，由乙方自行负责和承担。

4、乙方负责人在施工前要进行安全专项检查，熟知建筑立体结构和平面布局，做好安全措施编制。特别是隧道安全专项组织措施、高切坡挡墙安全专项组织措施及保留建筑安全专项组织措施。

5、乙方需保证进场施工人员符合以下条件，并承担由此产生的全部费用：
        （1）在用工前负责对所有施工人员（含民工）进行审查，并将民工的相关人员资料提供给甲方；
        （2）负责对施工人员进行岗前安全生产的教育和培训；
        （3）负责对进场施工人员开展法制教育和防火教育；
        （4）负责对进场施工的各种工作人员进行书面交底或相关防护技能的培训，明确重大危险点、危险源；
        （5）乙方保证进场施工的电工、电气焊工、油漆工等特种工种人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。乙方应定期对特种作业人员进行培训，作好相关培训记录。

如甲方发现乙方的施工人员不符合以上要求，每发现一次甲方将对乙方处以 1000元/次罚款。

6、乙方应当建立健全安全生产、治安、消防责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

7、乙方提供的作业人员，必须身体健康，禁止使用未成年工和60周岁以上人员，禁止聘用违法人员，女职工的劳动保护遵守国家规定，乙方作业人员禁止带家属、子女等闲杂人员进入工地。

8、乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

9、乙方应对从业人员进行安全教育和培训，建立“三级”安全教育卡，使从业人员掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。教育不合格者，严禁进入施工现场作业。

施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

10、乙方全面负责施工期间工地现场的安全管理工作，由于乙方施工管理松懈或施工人员违章操作等方面原因而造成的刑事治安案件、火灾事故和安全生产事故，应由乙方承担全部责任，甲方可追究当事人和乙方的责任。给甲方造成损失的，甲方可要求乙方承担赔偿责任，并可给与乙方警告、罚款、责令立即整改、赔偿经济损失、解除承包合同的处理。

11、乙方保证向进场施工的工人和工作人员（现场代表）提供必要的防护设备（包括但不限于安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、防护网、防滑鞋、安全带等），并承担由此产生的相关费用。并督促其正确使用和佩戴劳动保护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。对存在职业病危害的工作环境，乙方必须采用有效的职业病防护设施，并为职工提供个人使用的职业病防护用品。进入现场的施工人员未佩戴必要的劳保用品、违规一次扣200元。

12、乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。乙方应当根据国家消防安全规范和建筑安全要求，合理的配置消防器材，并承担由此产生的全部费用。

13、乙方派专人督促监管并保证施工人员在施工现场不得私自拉接电线、插座；

如若发现乙方施工人员存在上述行为，甲方可对乙方处以 500元/次的罚款。

14、乙方需要动用电焊、气割或使用明火作业时，应提前48小时向甲方提出申请，并将如何采取安全防护措施的方案报甲方审查。经甲方审查批准并办理动火作业证后方可施工。如若乙方违规操作，甲方可对乙方处以 500元/次罚款。
    15、乙方派专人看管在施工现场存放的各类施工材料、设备及工具。如有丢失，甲方不承担任何责任。同时，乙方保证在看管过程中：

（1）各种施工材料要分类堆放并码放整齐。
        （2）储存易燃易爆危险品的，严格按照国家有关危险物品储存条件管理，设立专库并指派专人值班看管。
        （3）存在火灾危险的工种作业区之间必须设立防火间距。
        （4）每日收工前，必须将当日产生的施工垃圾清理干净并清运出场。
        如由于乙方的看管疏忽给甲方造成损失，需向甲方赔偿全部损失，同时甲方可对乙方处以200 元/次罚款。
    16、发生重大安全生产事故，乙方需采取各种有效措施疏散人员、保护事故现场，防止事故扩大或发生次生灾害。如由于乙方未及时采取措施防止事故扩大，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
       17、乙方应按照有关规定确保将生活费、工资等发放到自己职工手中，如因生活费、工资等问题引起法律纠纷，甲方不承担任何责任。如给甲方造成损失的，乙方应赔偿全部损失。
       18、因乙方存在重大安全隐患被政府安监部门、消防监督部门等责令停止施工的，工程延期责任由乙方自行承担。

19、乙方施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行自行组织查验。使用期间，应派专人管理，定期进行检查、检修和保养，建立相应的管理资料。

20、乙方施工使用和租赁的特种设备，应由乙方按照国家特种设备的管理规定，办理相关手续，取得检定合格证后方可投入施工生产。否则发生一切事故和损失，由乙方承担。

21、乙方应为施工人员办理工伤保险和意外伤害保险，费用由乙方承担。施工人员发生工伤事故时，由乙方负责按国家有关规定上报，依法享受工伤待遇。未参加保险发生安全事故，由乙方承担全部经济损失。

乙方人员发生工伤事故后或因乙方原因造成第三方工伤事故和其他经济损失，由乙方负责支付医疗费及生活费并向保险机构索赔，赔偿费用不足的差额部分由乙方承担。

乙方作业人员或乙方非作业人员脱离施工现场所发生人身伤亡事故，按《工伤保险条例》（2011版）进行工伤认定并负责处理善后事宜。

第四条  考核

甲方有权对乙方的违章行为、事故按甲方上级主管部门和甲方规定考核。

第五条  本协议双方签字盖章后生效，工程竣工验收后自然失效。

本协议一式捌份，甲方伍份，乙方叁份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

分管领导：                                乙方负责人：

授权代表：                                安全管理人：

电话：02368847282                         电话：

签约日期：2015年12月  日     签约地点：重钢总医院

附件二：

廉洁协议

甲方：重钢总医院

乙方：

根据国家有关法律法规的各项规定，本着诚实守信的原则，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效遏制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行过程不廉洁行为的发生，经双方协商，达成如下协议：

第一条 甲、乙双方应当共同遵守的规定

1、甲、乙双方应自觉遵守国家有关法律法规和廉洁自律的各项规定。

2、甲、乙双方工作人员均有拒绝和举报对方工作人员违反廉洁从业规定的不正当行为的权利和义务。

第二条 廉洁保证金或罚金

1、甲乙双方同意，在甲方应支付的费用中，将质保金  万元同时也作为乙方廉洁保证金。

2、在合同签订审计完成后，乙方未违反本协议有关内容，甲方不扣除廉洁保证金，乙方若有违背协议有关内容，甲方将按照本协议第六条之规定，扣除乙方廉洁保证金或予以罚款。

第三条 甲方应遵守的规定

1、甲方工作人员不得私下索取和接受各种名义和形式的宣传费、信息费、提成费等好处费。

2、甲方工作人员应当保持与乙方的正常工作和业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证劵和物品，不得在乙方报销任何应由私人支付的费用。

3、甲方工作人员不得私自参加乙方的学术、宴请、娱乐活动。

4、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、生日寿宴、家属和子女的工作安排及出国、旅游提供方便等任何形式的不当利益。

5、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。

6、甲方工作人员不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第四条 乙方应遵守的规定

（一）乙方不得向甲方工作人员施行任何形式的商业贿赂

1、乙方应当通过正常途径开展相关的业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证劵和物品等各种形式的回扣和好处费。

2、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员私下商谈或达成默契。

3、乙方不得以汇报工作、洽谈业务、签订经济合同为由，邀请甲方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。

（二）乙方在与甲方工作交往中必须严格遵守甲方有关规定

1、乙方应向甲方如实提供与甲方有关的工作人员名单及人员变更名单。

2、乙方在与甲方进行业务交往时，应有乙方单位提供的相关身份证明。

3、乙方为甲方提供产品服务、技术指导和培训，应按照规定的时间、地点和程序与甲方基建维修科室进行接洽。

4、乙方未经甲方同意，不得私下进入临床科室或在其它场所进行业务交往。

第五条 甲方工作人员奖惩条例

1、甲方工作人员违背协议第三条1～6条款之一的，一经查实，将按甲方有关规定严肃处理。

2、甲方举报乙方违背第四条（一）1～4条款之一的，一经查实，每次奖励相关人员1000～3000元；举报乙方违背第四条（二）1～4条款之一的，一经查实，每次奖励相关人员500～1000元

3、凡有收受与医院有业务往来经销人员“回扣”或“好处”的，无论金额多少、价值大小，一经查实，有职务的一律先免职，再追究相关责任，未担任职务的先报经相关部门暂停医疗执业活动或调离原岗位，再追究相关责任。

第六条 乙方或乙方工作人员奖惩条例

1、乙方违背协议第四条（一）1～4条之一的，立即终止合同执行，扣除全部廉洁保证金或按本协议第二条2项之规定予以罚款，由此造成的损失，由乙方全部承担。

２、乙方违背协议第四条（二）1～4条之一的，每次扣除廉洁保证金25%，扣完为止，或按本协议第二条2项规定的罚款金额的25%予以罚款，罚完为止。并将作为不诚实守信，记录于供货商考核档案中。情节严重的，列入黑名单，三年内不得进入甲方市场。

3、乙方举报甲方工作人员违背第三条1～6相关条款之一的，一经查实，每次奖励1000～3000元。

第七条 本协议所称“乙方”包括乙方工作人员以及乙方代理产品的代理商。

第八条 甲、乙双方对违背协议的工作人员应向甲方有关部门进行口头或书面举报（纪委举报电话：68843711）。一经查实，处理结果将在15个工作日内以书面形式递交乙方。

第九条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十条 本协议作为《重钢总医院旧楼改造工程药剂科、输血科冷藏库采购及安装》的附件，具有与合同同等的法律效力，双方若有争议或乙方拒不按协议规定向甲方交纳罚款，甲方将向司法机关起诉，按司法程序处理。

第十一条 本协议正本一式陆份，甲方肆份、乙方壹份，送重钢集团公司纪委监察处壹份。

甲  方：重钢总医院                      乙  方：

（盖章）                               （盖章）

法人代表：                              法人代表：

分管领导：

授权代表：                              经办人：

签约地点：重钢总医院                    签约时间：2015年12月  日